LOKALIZACJA INSTALACJI
SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP)

Nazwa podmiotu będącego właścicielem lub użytkownikiem instalacji SSP:

Nazwa

Nazwa i adres zabezpieczonego obiektu:

Nazwa
Adres

ODPOWIEDZIALNY ZA URUCHOMIENIE / PRÓBY ODBIOROWE

Dane firmy odpowiedzialnej za uruchomienie instalacji:

Nazwa
Adres
Telefon kontaktowy
e-mail
NIP / REGON

Dane osoby dokonującej prób odbiorowych / uruchomienia:

Imię i nazwisko
Podpis

ACSP-402

Instrukcja sprawdzenia poprawności działania

Sprawdzenie stanu centrali
Po uruchomieniu centrala powinna przejść w stan dozorowania. Na poziomie 1 dostępu na panelu czołowym centrali powinna świecić się tylko zielona dioda ZASILANIE.
Sprawdź, czy centrala jest poprawnie zasilana (powinna świecić się zielona dioda ZASILANIE)	☐
Upewnij się, że centrala nie sygnalizuje uszkodzeń, blokad i alarmów (nie powinna świecić lub migać żadna dioda poza zieloną diodą ZASILANIE).	☐
Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk , aby przetestować działanie diod LED na panelu czołowym oraz działanie sygnalizacji dźwiękowej w centrali. Wszystkie diody powinny zacząć migać i powinna być słyszalna sygnalizacja dźwiękowa.	☐
Sprawdź, czy na wyświetlaczu centrali jest prezentowana aktualna data i czas.	☐

Sprawdzenie poprawności wykrywania uszkodzeń
Brak zasilania głównego 230 V AC
Odłącz zasilanie 230 V AC.	☐
Po upływie około 25 minut centrala powinna przejść w stan uszkodzenia, który jest sygnalizowany:	☐
miga zielona dioda ZASILANIE,	☐
miga żółta dioda ZASILANIE,	☐
świeci żółta dioda USZKODZENIE,	☐
świeci żółta dioda TRANSMISJA USZKODZENIA, jeżeli wyjście do transmisji sygnałów uszkodzenia jest włączone,	☐
na wyświetlaczu LCD wyświetlana jest informacja o liczbie wykrytych uszkodzeń (szczegółowe informacje o uszkodzeniu są dostępne po uruchomieniu funkcji „Uszkodzenia” w menu użytkownika),	☐
generowany jest sygnał dźwiękowy przez centralę.	☐
Naciśnij przycisk POTWIERDZENIE, aby wyciszyć sygnalizację dźwiękową centrali.	☐
Podłącz zasilanie 230 V AC. Centrala powinna przejść w stan dozorowania.	☐

Brak zasilania awaryjnego (akumulatora)
Odłącz akumulator.	☐
Po upływie około 15 minut centrala powinna przejść w stan uszkodzenia, który jest sygnalizowany:	☐
miga żółta dioda ZASILANIE,	☐
świeci żółta dioda USZKODZENIE,	☐
świeci żółta dioda TRANSMISJA USZKODZENIA, jeżeli wyjście do transmisji sygnałów uszkodzenia jest włączone,	☐
na wyświetlaczu LCD wyświetlana jest informacja o liczbie wykrytych uszkodzeń (szczegółowe informacje o uszkodzeniu są dostępne po uruchomieniu funkcji „Uszkodzenia” w menu użytkownika),	☐
generowany jest sygnał dźwiękowy przez centralę.	☐
Naciśnij przycisk POTWIERDZENIE, aby wyciszyć sygnalizację dźwiękową centrali.	☐
Podłącz akumulator. Centrala powinna przejść w stan dozorowania.	☐

Przerwanie linii dozorowej
Poniższe czynności wykonaj dla wszystkich linii dozorowych.
Przerwij obwód linii dozorowej.	☐
Centrala powinna przejść w stan uszkodzenia, który jest sygnalizowany:	☐
świeci żółta dioda USZKODZENIE,	☐
świeci żółta dioda TRANSMISJA USZKODZENIA, jeżeli wyjście do transmisji sygnałów uszkodzenia jest włączone,	☐
na wyświetlaczu LCD wyświetlana jest informacja o liczbie wykrytych uszkodzeń (szczegółowe informacje o uszkodzeniu są dostępne po uruchomieniu funkcji „Uszkodzenia” w menu użytkownika),	☐
generowany jest sygnał dźwiękowy przez centralę.	☐
Naciśnij przycisk POTWIERDZENIE, aby wyciszyć sygnalizację dźwiękową centrali.	☐
Przywróć obwód linii dozorowej do stanu normalnego. Centrala powinna przejść w stan dozorowania.	☐

Zwarcie linii dozorowej
Poniższe czynności wykonaj dla wszystkich linii dozorowych.
Zewrzyj obwód linii dozorowej.	☐
Centrala powinna przejść w stan uszkodzenia, który jest sygnalizowany:	☐
świeci żółta dioda USZKODZENIE,	☐
świeci żółta dioda TRANSMISJA USZKODZENIA, jeżeli wyjście do transmisji sygnałów uszkodzenia jest włączone,	☐
na wyświetlaczu LCD są prezentowane informacje o liczbie wykrytych uszkodzeń (szczegółowe informacje o uszkodzeniu są dostępne po uruchomieniu funkcji „Uszkodzenia” w menu użytkownika),	☐
generowany jest sygnał dźwiękowy przez centralę.	☐
Naciśnij przycisk POTWIERDZENIE, aby wyciszyć sygnalizację dźwiękową centrali.	☐
Przywróć obwód linii dozorowej do stanu normalnego. Centrala powinna przejść w stan dozorowania.	☐

Przerwanie / zwarcie obwodu sygnalizatorów konwencjonalnych, wyjść transmisji i wejść
Wykonaj analogiczne testy dla przerwania i zwarcia obwodów podłączonych do wyjść sterujących sygnalizatorami konwencjonalnymi, wyjść transmisji i wejść. Stan uszkodzenia powinien być sygnalizowany:
świeceniem żółtej diody USZKODZENIE	☐
świeceniem żółtej diody TRANSMISJA USZKODZENIA, jeżeli wyjście do transmisji sygnałów uszkodzenia jest włączone,	☐
wyświetleniem na wyświetlaczu LCD informacji o liczbie wykrytych uszkodzeń (szczegółowe informacje o uszkodzeniu / uszkodzeniach są dostępne po uruchomieniu funkcji „Uszkodzenia” w menu użytkownika),	☐
sygnałem dźwiękowym,	☐
miganiem żółtej diody SYGNALIZATORY w przypadku wyjścia sterującego sygnalizatorami konwencjonalnymi,	☐
miganiem żółtej diody TRANSMISJA POŻARU w przypadku wyjścia do transmisji alarmów pożarowych,	☐
miganiem żółtej diody TRANSMISJA USZKODZENIA w przypadku wyjścia do transmisji sygnałów uszkodzenia,	☐
miganiem żółtej diody URZĄDZENIA P.POŻ w przypadku wyjścia sterującego urządzeniami przeciwpożarowymi,	☐
miganiem żółtej diody URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE w przypadku wejścia nadzorującego pracę urządzeń zewnętrznych,	☐
sygnałem dźwiękowym generowanym przez centralę.	☐

Sprawdzenie poprawności wykrywania alarmów
Poniższe czynności wykonaj dla wszystkich stref dozorowych.
Pobudź losowo wybraną czujkę lub uruchom ROP w strefie. Przebieg alarmowania zależy od wariantu alarmowania wybranego dla strefy i tego, czy w centrali włączone jest alarmowanie dwustopniowe (opóźnienie alarmu II stopnia).	☐
Centrala powinna przejść w stan alarmowania, który jest sygnalizowany:	☐
miga czerwona dioda POŻAR,	☐
świeci czerwona dioda TRANSMISJA POŻARU, w przypadku wywołania alarmu II stopnia (jeżeli wyjście transmisji alarmów jest włączone),	☐
świeci czerwona dioda URZĄDZENIA P.POŻ. w przypadku wywołania alarmu II stopnia (jeżeli wyjście do sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi jest włączone),	☐
na wyświetlaczu LCD są prezentowane informacje o alarmie, szczegółowe informacje są dostępne po naciśnięciu na przycisk	☐
generowany jest sygnał dźwiękowy przez centralę,	☐
aktywowane są sygnalizatory (działanie sygnalizatorów zależy od sposobu ich aktywowania, który został zaprogramowany w centrali).	☐
Naciśnij przycisk POTWIERDZENIE, aby wyciszyć sygnalizację dźwiękową centrali (czerwona dioda POŻAR zacznie świecić).	☐
Przekręć kluczyk w stacyjce pozycję OBSŁUGA, aby uzyskać dostęp do centrali na poziomie 2.	☐
Naciśnij przycisk KASOWANIE, aby skasować alarm.	☐