LOKALIZACJA INSTALACJI
SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP)

Nazwa podmiotu będącego właścicielem lub użytkownikiem instalacji SSP:

Nazwa

Nazwa i adres zabezpieczonego obiektu:

Nazwa
Adres

ODPOWIEDZIALNY ZA URUCHOMIENIE / PRÓBY ODBIOROWE

Dane firmy odpowiedzialnej za uruchomienie instalacji:

Nazwa
Adres
Telefon kontaktowy
e-mail
NIP / REGON

Dane osoby dokonującej prób odbiorowych / uruchomienia:

Imię i nazwisko
Podpis

APSP-402

Instrukcja sprawdzenia poprawności działania

Sprawdzenie stanu panelu
Sprawdź, czy panel jest poprawnie zasilany (powinna świecić się zielona dioda ZASILANIE.	☐
Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk , aby przetestować działanie diod LED na panelu czołowym oraz działanie sygnalizacji dźwiękowej w panelu. Wszystkie diody powinny zacząć migać i powinna być słyszalna sygnalizacja dźwiękowa.	☐
Upewnij się, że panel nie sygnalizuje uszkodzeń, blokad i alarmów (nie powinna świecić lub migać żadna dioda poza zieloną diodą ZASILANIE)
Sprawdź, czy na wyświetlaczu panelu jest prezentowana aktualna data i czas.	☐

Sprawdzenie poprawności wykrywania uszkodzeń
Brak zasilania głównego 230 V AC
Odłącz zasilanie 230 V AC.	☐
Po upływie około 25 minut panel powinien wykryć uszkodzenie, które jest sygnalizowane:	☐
miga zielona dioda ZASILANIE,	☐
miga żółta dioda ZASILANIE,	☐
świeci żółta dioda USZKODZENIE,	☐
świeci żółta dioda TRANSMISJA USZKODZENIA, jeżeli wyjście do transmisji sygnałów uszkodzenia jest włączone,	☐
na wyświetlaczu LCD wyświetlana jest informacja o liczbie wykrytych uszkodzeń (szczegółowe informacje o uszkodzeniu są dostępne po uruchomieniu funkcji „Uszkodzenia” w menu użytkownika),	☐
generowany jest sygnał dźwiękowy przez panel.	☐
Naciśnij przycisk POTWIERDZENIE, aby wyciszyć sygnalizację dźwiękową panelu.	☐
Podłącz zasilanie 230 V AC. Panel powinien przestać sygnalizować uszkodzenie.	☐

Brak zasilania awaryjnego (akumulatora)
Odłącz akumulator.	☐
Po upływie około 15 minut panel powinien wykryć uszkodzenie, które jest sygnalizowane:	☐
miga żółta dioda ZASILANIE,	☐
świeci żółta dioda USZKODZENIE,	☐
świeci żółta dioda TRANSMISJA USZKODZENIA, jeżeli w centrali jest włączone wyjście do transmisji sygnałów uszkodzenia,	☐
na wyświetlaczu LCD wyświetlana jest informacja o liczbie wykrytych uszkodzeń (szczegółowe informacje o uszkodzeniu są dostępne po uruchomieniu funkcji „Uszkodzenia” w menu użytkownika),	☐
generowany jest sygnał dźwiękowy przez panel.	☐
Naciśnij przycisk POTWIERDZENIE, aby wyciszyć sygnalizację dźwiękową panelu.	☐
Podłącz akumulator. Panel powinien przestać sygnalizować uszkodzenie.	☐